PN/1/2017

 Tczew, dnia 25.07.2017 r.

 **Do wszystkich wykonawców**

 **ubiegających się o zamówienie**

**Dotyczy: postępowania pn. *Projektowanie i budowa hali dojrzewania stabilizatu wraz z instalacją oczyszczania powietrza na terenie Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A.***

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z SIWZ „istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Projekt umowy)” paragraf 25 pkt 4 Wykonawca musi ponosić koszty badań i analiz, które potwierdzają osiągnięcie efektu technologicznego. Ze względu na to, że przedstawione w PFU stężenia substancji zawartych w powietrzu za biofiltrem są na bardzo niskim poziomie, często poniżej dolnego zakresu oznaczalności w obecnie stosowanych badaniach laboratoryjnych, oferty cenowe przygotowane przez akredytowane laboratoria badawcze są na bardzo wysokim poziomie tj. 100 000 zł lub więcej.

Prosimy o sprecyzowanie jakich badań oczekują Państwo celem potwierdzenia osiągnięcia efektu technologicznego czy być może wystarczający będzie pomiar podstawowych substancji tj. amoniaku, siarkowodoru oraz lotnych związków organicznych?

Odpowiedź:

Specyfikacja w zakresie uzyskania zadanego efektu oczyszczania powietrza została przygotowana na podstawie badań przeprowadzonych przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Specyfikacja ta ma charakter jedynie poglądowy i wskazuje efekt oczyszczenia powietrza pokompostowego, jaki obecnie jest uzyskiwany na biofiltrze na terenie Zakładu.

Badania nie muszą być wykonane przez laboratorium akredytowane.

Wskaźnikiem redukcji zanieczyszczeń i osiągnięcia efektu oczyszczania może być:

1 - amoniak < 5 ppm (Obecnie najbardziej wyczuwalny z biofiltra)

2 - alifatyczne suma (metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, cykloheksan) < 350 mikrogram/m3

3 - aromatyczne suma (toluen, benzen, ksyleny) < 30 mikrogram/m3

4 - tlenoorganiczne suma (octan etylu, octan metylu, kwas octowy, aldehyd octowy) < 80 mikrogram/m3

5 - siarkoorganiczne suma (dimetylosiarczek, dimetylodisiarczek) metanotiol, etanotiol) < 5 mikrogram/m3

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza łączenie wymaganych funkcji technicznych – pełnienie ich przez jedną osobę posiadającą wymagane uprawnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pełnienie 2 funkcji przez jedną osobę pod warunkiem spełniania łącznie wymogów określonych dla każdej z tych funkcji.

Dopuszcza się łączenie poniższych funkcji:

- Kierownik Kontraktu (Przedstawiciel Wykonawcy) i Kierownik Budowy

- Kierownik Kontraktu (Przedstawiciel Wykonawcy) i Kierownik Robót w branży sanitarnej.

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia 3 funkcji przez 1 osobę.

Pytanie nr 3:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku gdy na etapie składania ofert nie jest jeszcze znana nazwa podwykonawcy, to wystarczające będzie wskazanie w pkt 7 Formularza ofertowego, tylko części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

Powyższe znajduje potwierdzenie w: oświadczeniu JEDZ – część II, pkt. D dot. Podwykonawstwa a także bieżącym orzecznictwie KIO: sygn. Akt KIO 234/17 wyrok z dnia 22 lutego 2017 r. oraz sygn. akt KIO 192/17 z dnia 13.02.2017 oraz sygn. akt KIO 540/17 z dnia 12.04.2017.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż zapis pkt. 5.7) SIWZ-IDW i formularza oferty - zał. nr 1 SIWZ stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 36b ust. 1 ustawy PZP – „Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.".

Mając na uwadze cel i funkcję przedmiotowego przepisu, jak również w świetle przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 20 14/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (w szczególności art. 71 dyrektywy) zamówienia, oraz biorąc pod uwagę brzmienie art. 36b ust. 2 ustawy PZP wydaje się, iż wskazany w pytaniu wymóg wynikający z przytoczonego wyżej przepisu dotyczy Podwykonawców, którzy są znani Wykonawcy na etapie sporządzania i składania oferty, tj. dotyczy wskazania firm tych Podwykonawców, którzy mieliby uczestniczyć w wykonaniu części zamówienia określonej w ofercie i są w danym momencie już znani Wykonawcy.

W związku z powyższym w ramach pkt. 7) formularza oferty Wykonawca zobowiązany jest podać firny wszystkich Podwykonawców skonkretyzowanych, tj. znanych w momencie sporządzania i składania oferty przez Wykonawcę, jeżeli przedmiot zamówienia Wykonawca zamierza w ogóle wykonać z udziałem Podwykonawców w ramach wyraźnie wskazanych w ofercie części zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca ogólnie zamierza wykonać przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, ale na tym etapie nie jest znany jeszcze żaden konkretny Podwykonawca, to Wykonawca winien w ramach tego punktu oferty oświadczyć, iż na moment sporządzania i składania oferty Wykonawcy nie są znani jeszcze żadni Podwykonawcy, którym zamierza powierzyć wykonanie wskazanych w ofercie części zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż zamówienie niniejsze prowadzone jest w trybie właściwym dla zamówień, których wartość **jest mniejsza niż kwoty** określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP (poniżej progu unijnego), a zatem formularz JEDZ nie jest wymagany.

Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Pozostałe warunki i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Data zawiadomienia Wykonawców: 25.07.2017 r.